## Таблица 4А
Таблица 4А - Структура технологических потерь электроэнергии в регулируемом году 2011
ООО"КАМАЗ-Энерго"
наименование предприятия
№ п/п | Наименование структурных составляющих
|  | 220 кВ |  | 150-110 кВ |  | 27,5-60 кВ |  | 1-20 кВ |  | 0,4 кВ |  | Всего
|  | тыс. кВт.ч | % * | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Отпуск электроэнергии в сеть (п.5 таблицы 2)* | 0 |  | 1721124 |  | 88748.6115 |  | 1462780.0415 |  | 7904.613 |  | 1721797
2 | Условно-постоянные потери электроэнергии | 0 |  | 19879.654 | 1.155 | 18.6 | 0.020958 | 392.041 | 0.026801 | 0.35 | 0.0044278 | 20290.645 | 1.1785
2.1 | Холостой ход трансформаторов | 0 |  | 16999.216 | 0.98768 | 0 | 0 | 182.631 | 0.012485 | 0 | 0 | 17181.847 | 0.9979
2.2 | Корона в воздушных линиях | 0 |  | 74.691 | 0.0043397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.691 | 0.004338
2.3 | Токи утечки в воздушных линиях | 0 |  | 214.516 | 0.012464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.516 | 0.012459
2.4 | Изоляция в кабельных линиях | 0 |  | 131.274 | 0.0076272 | 0 | 0 | 13.446 | 0.00091921 | 0 | 0 | 144.72 | 0.0084052
2.5 | Измерительные трансформаторы тока | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.0013521 | 21.86 | 0.0014944 | 0.35 | 0.0044278 | 23.41 | 0.0013596
2.6 | Измерительные трансформаторы напряжения | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 0.016226 | 137.26 | 0.0093835 | 0 | 0 | 151.66 | 0.0088082
2.7 | Счетчики прямого включения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Шунтирующие реакторы | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Соединительные провода и сборные шины подстанций | 0 |  | 154 | 0.0089476 | 3 | 0.0033803 | 16.9 | 0.0011553 | 0 | 0 | 173.9 | 0.0101
2.10 | Вентильные разрядники | 0 |  | 16.2 | 0.00094125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.00094088
2.11 | Ограничители перенапряжений | 0 |  | 5.28 | 0.00030678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0.00030666
2.12 | Устройства присоединения ВЧ-связи | 0 |  | 1.32 | 7.6694e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 7.6664e-05
2.13 | Компенсирующие устройства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Расход электроэнергии на собственные нужды | 0 |  | 2283.157 | 0.13265 | 0 | 0 | 19.944 | 0.0013634 | 0 | 0 | 2303.101 | 0.13376
2.15 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Нагрузочные потери электроэнергии | 0 |  | 3175.8306 | 0.18452 | 0 | 0 | 8.9523 | 0.00061201 | 15.4544 | 0.19551 | 3200.2373 | 0.18587
3.1 | Трансформаторы | 0 |  | 2267.7642 | 0.13176 | 0 | 0 | 3.3864 | 0.00023151 | 0 | 0 | 2271.1507 | 0.13191
3.2 | Линии | 0 |  | 908.0663 | 0.05276 | 0 | 0 | 4.2846 | 0.00029291 | 15.4544 | 0.19551 | 927.8053 | 0.053886
3.3 | Токоограничивающие реакторы | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2813 | 8.7594e-05 | 0 | 0 | 1.2813 | 7.4417e-05
3.4 | Шинопроводы | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технические потери электроэнергии (п.2+п.3) | 0 |  | 23055.4846 | 1.3396 | 18.6 | 0.020958 | 400.9933 | 0.027413 | 15.8044 | 0.19994 | 23490.8823 | 1.3643
5 | Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | 0 |  | 1264.6622 | 0.073479 | 65.2115 | 0.073479 | 1074.834 | 0.073479 | 5.8082 | 0.073479 | 2410.5159 | 0.14
6 | Технологические потери электроэнергии (п.4+п.5) | 0 |  | 24320.1468 | 1.413 | 83.8115 | 0.094437 | 1475.8274 | 0.10089 | 21.6126 | 0.27342 | 25901.3982 | 1.5043
* Примечание: Проценты справочно определяются к отпуску электроэнергии в сеть по уровням напряжения.
|  | А.В.Жданов |  |  |  | Генеральный директор
Подпись