## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2017 год по границам территориальных зон деятельности ООО "КАМАЗ-Энерго", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Объект | Оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Мероприятия по устранению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | ГПП-23 | яч.14 2В1Т, яч.28 | 29.03.2017г. 09час 16мин | 29.03.2017г. 09час 17мин | При реконструкции оборудования ЗРУ-10 кВ – замене масляных выключателей на вакуумные выключатели – работники наладочной организации не отключили обходную цепь управления отключения вводного вакуумного выключателя. | 1. Произвести переналадку цепей управления ввода 2В1Т.
2. Произвести разбор инцидента.
2. | ГПП-3 | Т-2, 1В2Т, 2В2Т, 3,4 с.ш. | 08.05.2017г. 07час 38мин | 08.05.2017г. 08час 10мин | Попадание воды в струйное реле Т-2 | 1. Произвести замену поврежденного оборудования.
2. Проработать инцидент.
3. | ГПП-15 | яч.3 | 27.06.2017г. 15час 44мин | 27.06.2017г. 17час 51мин | Неисправность КБО, КБВ | 1. Произвести текущий ремонт цепей РЗА яч.3
2. Проработать с персоналом обстоятельства инцидента.
3. Согласовать график ППР с цехом электроснабжения, утвердить в установленном порядке.
4. Укомплектовать ремонтным персоналом лабораторию РЗА.
4. | ГПП-15 | яч.3 | 21.07.2017г. 15час 12мин | 21.07.2017г. 15час 48мин | Неисправность цепей управления. | 1. Произвести капитальный ремонт цепей РЗА яч.3.
2. Проработать с персоналом обстоятельства инцидента.
5. | ГПП-4 | яч.58 2В2Т, яч.78, 80, 82 | 30.07.2017г. 19час 32мин | 02.08.2017г. 09час 15мин | Вследствие междуфазного короткого замыкания на концевой муфте в кабельном отсеке яч.№80 ГПП-4 КЛ-10кВ, отходящей к РП-16 литейного завода ПАО «КАМАЗ», сработал масляный выключатель ВПМЭ-10, предположительно во время срабатывания в масляном выключателе ВПМЭ-10 был дефект в виде ослабления контакта подвижного стержня полюса выключателя, что привело к увеличению омического сопротивления и как следствие нагрева и взрыва во время срабатывания. | 1. Произвести техническое освидетельствование электрооборудования, здания и сооружений ГПП-4.
2. Восстановить работоспособность электрооборудования ячейки №82.
3. Произвести техническое освидетельствование электрооборудования КЛ 10кВ от РП-16 до ГПП-4.
4. Установить дуговую защиту на всех ячейках ГПП-4.
5. Провести испытания и измерения оборудования РП-16 с привлечением специализированной электролаборатории, зарегистрированной в органах Ростехнадзора.
6. Пересмотреть инвестиционную программу с учетом восстановления ячеек №78, 80 ГПП-4.
7. Произвести разбор инцидента с целью недопущения подобных случаев со всем персоналом ЦЭС.
8. Скорректировать график ППР на IV 2017 для проведения текущего ремонта на ГПП-4. Согласовать отключения электрооборудования ГПП-4 с потребителем ЛЗ ПАО «КАМАЗ», для проведения ППР в IV квартале 2017г.
9. Ознакомить Литейный завод ПАО «КАМАЗ» с данным актом расследования, с направлением копии.