## Таблица 4
Таблица 4 - Структура технологических потерь электроэнергии в базовом году 2019
ООО"КАМАЗ-Энерго"
наименование предприятия
№ п/п | Наименование структурных составляющих
|  | 220 кВ |  | 150-110 кВ |  | 27,5-60 кВ |  | 1-20 кВ |  | 0,4 кВ |  | Всего
|  | тыс. кВт.ч | % * | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Отпуск электроэнергии в сеть | 0 |  | 1534656.807 |  | 106633.358 |  | 1196060.6395 |  | 4836.278 |  | 1535456.862
2 | Условно-постоянные потери электроэнергии | 0 |  | 15883.983 | 1.035 | 27.252 | 0.025557 | 465.6023 | 0.038928 | 3.3 | 0.068234 | 16380.1373 | 1.0668
2.1 | Холостой ход трансформаторов |  |  | 13376.624 | 0.87164 |  |  | 272.6953 | 0.022799 | 0 |  | 13649.3193 | 0.88894
2.2 | Корона в воздушных линиях |  |  | 63.162 | 0.0041157 | [6 empty] | 63.162 | 0.0041136
2.3 | Токи утечки в воздушных линиях |  |  | 214.516 | 0.013978 |  |  | 0.037 | 3.0935e-06 |  |  | 214.553 | 0.013973
2.4 | Изоляция в кабельных линиях |  |  | 131.274 | 0.008554 |  |  | 14.149 | 0.001183 |  |  | 145.423 | 0.009471
2.5 | Измерительные трансформаторы тока |  |  |  |  | 5.6 | 0.0052516 | 56.28 | 0.0047054 | 3.3 | 0.068234 | 65.18 | 0.004245
2.6 | Измерительные трансформаторы напряжения |  |  |  |  | 21.6 | 0.020256 | 122.36 | 0.01023 |  |  | 143.96 | 0.0093757
2.7 | Счетчики прямого включения | [10 empty] | 0
2.8 | Шунтирующие реакторы | [10 empty] | 0
2.9 | Соединительные провода и сборные шины подстанций |  |  | 143 | 0.009318 | [6 empty] | 143 | 0.0093132
2.10 | Вентильные разрядники |  |  | 11.4 | 0.00074284 | [6 empty] | 11.4 | 0.00074245
2.11 | Ограничители перенапряжений |  |  | 1.32 | 8.6013e-05 | 0.052 | 4.8765e-05 | 0.081 | 6.7722e-06 |  |  | 1.453 | 9.463e-05
2.12 | Устройства присоединения ВЧ-связи | [8 empty] | 0 |  | 0
2.13 | Компенсирующие устройства | [8 empty] | 0 |  | 0
2.14 | Расход электроэнергии на собственные нужды |  |  | 1942.687 | 0.12659 |  |  |  |  | 0 |  | 1942.687 | 0.12652
2.15 | Расход электроэнергии на плавку гололеда |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Нагрузочные потери электроэнергии | 0 |  | 1903.44 | 0.12403 | 0 |  | 4.3252 | 0.00036162 | 12.666 | 0.2619 | 1920.4312 | 0.12507
3.1 | Трансформаторы |  |  | 1070.1306 | 0.069731 |  |  | 3.613 | 0.00030207 | 0 |  | 1073.7436 | 0.06993
3.2 | Линии |  |  | 832.2129 | 0.054228 |  |  | 0.71227 | 5.9551e-05 | 12.666 | 0.2619 | 845.5911 | 0.055071
3.3 | Токоограничивающие реакторы |  |  | 1.0965 | 7.145e-05 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0965 | 7.1413e-05
3.4 | Шинопроводы |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Технические потери электроэнергии (п.2+п.3) | 0 |  | 17787.423 | 1.159 | 27.252 | 0.025557 | 469.9275 | 0.03929 | 15.966 | 0.33013 | 18300.5685 | 1.1919
5 | Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Технологические потери электроэнергии (п.4+п.5) | 0 |  | 17787.423 | 1.159 | 27.252 | 0.025557 | 469.9275 | 0.03929 | 15.966 | 0.33013 | 18300.5685 | 1.1919
* Примечание: Проценты справочно определяются к отпуску электроэнергии в сеть по уровням напряжения.