## Таблица 4
Таблица 4 - Структура технологических потерь электроэнергии в базовом году 2021
ООО"КАМАЗ-Энерго"
наименование предприятия
№ п/п | Наименование структурных составляющих
|  | 220 кВ |  | 150-110 кВ |  | 27,5-60 кВ |  | 1-20 кВ |  | 0,4 кВ |  | Всего
|  | тыс. кВт.ч | % * | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Отпуск электроэнергии в сеть (п.5 таблицы 2)* | 0 |  | 1598104.609 |  | 108824.218 |  | 1269697.138 |  | 1327.109 |  | 1599294.449
2 | Условно-постоянные потери электроэнергии | 0 |  | 13665.8 | 0.85513 | 25.775 | 0.023685 | 458.077 | 0.036078 | 4.444 | 0.33486 | 14154.096 | 0.88502
2.1 | Холостой ход трансформаторов |  |  | 11037.036 | 0.69063 |  |  | 270.377 | 0.021295 | 0 |  | 11307.413 | 0.70703
2.2 | Корона в воздушных линиях |  |  | 58.681 | 0.0036719 | [6 empty] | 58.681 | 0.0036692
2.3 | Токи утечки в воздушных линиях |  |  | 187.615 | 0.01174 |  |  | 0.037 | 2.9141e-06 |  |  | 187.652 | 0.011733
2.4 | Изоляция в кабельных линиях |  |  | 167.945 | 0.010509 |  |  | 17.928 | 0.001412 |  |  | 185.873 | 0.011622
2.5 | Измерительные трансформаторы тока |  |  |  |  | 3.2 | 0.0029405 | 58.68 | 0.0046216 | 4.444 | 0.33486 | 66.324 | 0.0041471
2.6 | Измерительные трансформаторы напряжения |  |  |  |  | 21.6 | 0.019849 | 110.76 | 0.0087233 |  |  | 132.36 | 0.0082761
2.7 | Счетчики прямого включения | [10 empty] | 0
2.8 | Шунтирующие реакторы | [10 empty] | 0
2.9 | Соединительные провода и сборные шины подстанций |  |  | 143 | 0.0089481 | [6 empty] | 143 | 0.0089414
2.10 | Вентильные разрядники |  |  | 9.6 | 0.00060071 | 0.819 | 0.00075259 | 0.177 | 1.394e-05 |  |  | 10.596 | 0.00066254
2.11 | Ограничители перенапряжений |  |  | 1.98 | 0.0001239 | 0.156 | 0.00014335 | 0.118 | 9.2936e-06 |  |  | 2.254 | 0.00014094
2.12 | Устройства присоединения ВЧ-связи | [8 empty] | 0 |  | 0
2.13 | Компенсирующие устройства | [8 empty] | 0 |  | 0
2.14 | Расход электроэнергии на собственные нужды |  |  | 2059.943 | 0.1289 |  |  |  |  | 0 |  | 2059.943 | 0.1288
2.15 | Расход электроэнергии на плавку гололеда |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Нагрузочные потери электроэнергии | 0 |  | 2097.49 | 0.13125 | 0 |  | 12.533 | 0.00098709 | 16.638 | 1.2537 | 2126.661 | 0.13297
3.1 | Трансформаторы |  |  | 1168.226 | 0.073101 |  |  | 3.905 | 0.00030755 | 0 |  | 1172.131 | 0.073291
3.2 | Линии |  |  | 929.264 | 0.058148 |  |  | 7.618 | 0.00059999 | 16.638 | 1.2537 | 953.52 | 0.059621
3.3 | Токоограничивающие реакторы | [6 empty] | 1.01 | 7.9547e-05 | 0 |  | 1.01 | 6.3153e-05
3.4 | Шинопроводы |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Технические потери электроэнергии (п.2+п.3) | 0 |  | 15763.29 | 0.98637 | 25.775 | 0.023685 | 470.61 | 0.037065 | 21.082 | 1.5886 | 16280.757 | 1.018
5 | Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Технологические потери электроэнергии (п.4+п.5) | 0 |  | 15763.29 | 0.98637 | 25.775 | 0.023685 | 470.61 | 0.037065 | 21.082 | 1.5886 | 16280.757 | 1.018
* Примечание: Проценты справочно определяются к отпуску электроэнергии в сеть по уровням напряжения.
|  | Хабиров Р.Р. |  |  |  | Генеральный директор
Подпись