## Лист1
Дата и время | ГПП-5 Р Акт. | ГПП-5 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-12-20 00:30 | 4455.264 | 3552
2023-12-20 01:00 | 4443.264 | 3564
2023-12-20 01:30 | 4191.264 | 3540
2023-12-20 02:00 | 4299.264 | 3528
2023-12-20 02:30 | 4155.264 | 3480
2023-12-20 03:00 | 3711.264 | 3348
2023-12-20 03:30 | 3315.296 | 3120
2023-12-20 04:00 | 3555.264 | 3252
2023-12-20 04:30 | 3531.296 | 3312
2023-12-20 05:00 | 3759.264 | 3384
2023-12-20 05:30 | 3747.264 | 3372
2023-12-20 06:00 | 3579.264 | 3372
2023-12-20 06:30 | 3687.296 | 3360
2023-12-20 07:00 | 3531.264 | 3324
2023-12-20 07:30 | 3591.264 | 3324
2023-12-20 08:00 | 4023.232 | 3432
2023-12-20 08:30 | 4131.2 | 3660
2023-12-20 09:00 | 4503.104 | 3600
2023-12-20 09:30 | 4635.168 | 3684
2023-12-20 10:00 | 4551.136 | 3912
2023-12-20 10:30 | 4755.168 | 4032
2023-12-20 11:00 | 4503.168 | 3756
2023-12-20 11:30 | 4311.168 | 3540
2023-12-20 12:00 | 4311.168 | 3804
2023-12-20 12:30 | 4815.136 | 4092
2023-12-20 13:00 | 5067.168 | 4140
2023-12-20 13:30 | 4815.136 | 4164
2023-12-20 14:00 | 4935.168 | 4092
2023-12-20 14:30 | 4539.168 | 3744
2023-12-20 15:00 | 4275.232 | 3672
2023-12-20 15:30 | 4371.264 | 3516
2023-12-20 16:00 | 4287.264 | 3552
2023-12-20 16:30 | 3987.264 | 3180
2023-12-20 17:00 | 4095.264 | 3396
2023-12-20 17:30 | 4323.264 | 3504
2023-12-20 18:00 | 4563.232 | 3576
2023-12-20 18:30 | 4323.264 | 3384
2023-12-20 19:00 | 4179.264 | 3312
2023-12-20 19:30 | 3987.264 | 3396
2023-12-20 20:00 | 4371.264 | 3636
2023-12-20 20:30 | 4431.264 | 3624
2023-12-20 21:00 | 4275.264 | 3684
2023-12-20 21:30 | 4407.264 | 3636
2023-12-20 22:00 | 4313.408 | 3564
2023-12-20 22:30 | 4263.296 | 3516
2023-12-20 23:00 | 4071.264 | 3432
2023-12-20 23:30 | 4119.264 | 3492
2023-12-21 | 4011.296 | 3468

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-12-20 00:30
ГПП-5 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-12-20 01:00 | 4449.264 | 3558 | 0.79968
2023-12-20 02:00 | 4245.264 | 3534 | 0.83246
2023-12-20 03:00 | 3933.264 | 3414 | 0.86798
2023-12-20 04:00 | 3435.28 | 3186 | 0.92744
2023-12-20 05:00 | 3645.28 | 3348 | 0.91845
2023-12-20 06:00 | 3663.264 | 3372 | 0.92049
2023-12-20 07:00 | 3609.28 | 3342 | 0.92595
2023-12-20 08:00 | 3807.248 | 3378 | 0.88726
2023-12-20 09:00 | 4317.152 | 3630 | 0.84083
2023-12-20 10:00 | 4593.152 | 3798 | 0.82688
2023-12-20 11:00 | 4629.168 | 3894 | 0.84119
2023-12-20 12:00 | 4311.168 | 3672 | 0.85174
2023-12-20 13:00 | 4941.152 | 4116 | 0.833
2023-12-20 14:00 | 4875.152 | 4128 | 0.84674
2023-12-20 15:00 | 4407.2 | 3708 | 0.84135
2023-12-20 16:00 | 4329.264 | 3534 | 0.81631
2023-12-20 17:00 | 4041.264 | 3288 | 0.81361
2023-12-20 18:00 | 4443.248 | 3540 | 0.79671
2023-12-20 19:00 | 4251.264 | 3348 | 0.78753
2023-12-20 20:00 | 4179.264 | 3516 | 0.8413
2023-12-20 21:00 | 4353.264 | 3654 | 0.83937
2023-12-20 22:00 | 4360.336 | 3600 | 0.82562
2023-12-20 23:00 | 4167.28 | 3474 | 0.83364
2023-12-21 | 4065.28 | 3480 | 0.85603
РАСХОД кВт.ч. | 101052.752 | 85512 | 0.84621
P сред | 4210.5313
P max | 4941.152
Кз | 0.85214
Ведущий инженер бюро электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.