## Лист1
Дата и время | ГПП-КолЗав Р Акт. | ГПП-КолЗав Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-06-21 00:30 | 8034.176 | 2172.096
2023-06-21 01:00 | 7738.24 | 2148.032
2023-06-21 01:30 | 7810.176 | 2204.096
2023-06-21 02:00 | 7794.432 | 2203.968
2023-06-21 02:30 | 7754.176 | 2196.096
2023-06-21 03:00 | 7602.176 | 2188.032
2023-06-21 03:30 | 7642.176 | 2164.096
2023-06-21 04:00 | 7658.752 | 2156.032
2023-06-21 04:30 | 7777.984 | 2155.968
2023-06-21 05:00 | 7689.984 | 2172.096
2023-06-21 05:30 | 7874.048 | 2195.968
2023-06-21 06:00 | 7977.984 | 2140.032
2023-06-21 06:30 | 8210.944 | 2244.032
2023-06-21 07:00 | 8625.984 | 2620.032
2023-06-21 07:30 | 10130.496 | 4459.84
2023-06-21 08:00 | 10570.048 | 5043.776
2023-06-21 08:30 | 10673.984 | 5067.712
2023-06-21 09:00 | 10586.688 | 4859.776
2023-06-21 09:30 | 10618.24 | 4819.712
2023-06-21 10:00 | 11051.136 | 5379.648
2023-06-21 10:30 | 11019.136 | 5235.648
2023-06-21 11:00 | 10858.944 | 4963.84
2023-06-21 11:30 | 9700.544 | 3212.48
2023-06-21 12:00 | 9507.968 | 3355.84
2023-06-21 12:30 | 10915.904 | 5115.648
2023-06-21 13:00 | 10395.84 | 4963.776
2023-06-21 13:30 | 10860.16 | 5156.224
2023-06-21 14:00 | 10386.88 | 4563.712
2023-06-21 14:30 | 10786.432 | 5027.712
2023-06-21 15:00 | 10898.432 | 5091.712
2023-06-21 15:30 | 10202.304 | 4395.648
2023-06-21 16:00 | 9450.368 | 3467.776
2023-06-21 16:30 | 9786.304 | 3875.776
2023-06-21 17:00 | 9818.24 | 3979.712
2023-06-21 17:30 | 9642.56 | 3803.776
2023-06-21 18:00 | 9466.56 | 3571.84
2023-06-21 18:30 | 9514.368 | 3603.904
2023-06-21 19:00 | 9266.496 | 3139.84
2023-06-21 19:30 | 9082.688 | 2531.904
2023-06-21 20:00 | 9210.368 | 3099.84
2023-06-21 20:30 | 9490.56 | 3355.904
2023-06-21 21:00 | 9371.776 | 3292.288
2023-06-21 21:30 | 9499.52 | 3324.096
2023-06-21 22:00 | 9267.2 | 3148.032
2023-06-21 22:30 | 9259.392 | 3148.16
2023-06-21 23:00 | 8835.2 | 2820.096
2023-06-21 23:30 | 8531.136 | 2796.288
2023-06-22 | 8059.712 | 2316.224

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-06-21 00:30
ГПП Колесный завод 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-06-21 01:00 | 7886.208 | 2160.064 | 0.2739
2023-06-21 02:00 | 7802.304 | 2204.032 | 0.28248
2023-06-21 03:00 | 7678.176 | 2192.064 | 0.28549
2023-06-21 04:00 | 7650.464 | 2160.064 | 0.28234
2023-06-21 05:00 | 7733.984 | 2164.032 | 0.27981
2023-06-21 06:00 | 7926.016 | 2168 | 0.27353
2023-06-21 07:00 | 8418.464 | 2432.032 | 0.28889
2023-06-21 08:00 | 10350.272 | 4751.808 | 0.4591
2023-06-21 09:00 | 10630.336 | 4963.744 | 0.46694
2023-06-21 10:00 | 10834.688 | 5099.68 | 0.47068
2023-06-21 11:00 | 10939.04 | 5099.744 | 0.4662
2023-06-21 12:00 | 9604.256 | 3284.16 | 0.34195
2023-06-21 13:00 | 10655.872 | 5039.712 | 0.47295
2023-06-21 14:00 | 10623.52 | 4859.968 | 0.45747
2023-06-21 15:00 | 10842.432 | 5059.712 | 0.46666
2023-06-21 16:00 | 9826.336 | 3931.712 | 0.40012
2023-06-21 17:00 | 9802.272 | 3927.744 | 0.4007
2023-06-21 18:00 | 9554.56 | 3687.808 | 0.38597
2023-06-21 19:00 | 9390.432 | 3371.872 | 0.35908
2023-06-21 20:00 | 9146.528 | 2815.872 | 0.30786
2023-06-21 21:00 | 9431.168 | 3324.096 | 0.35246
2023-06-21 22:00 | 9383.36 | 3236.064 | 0.34487
2023-06-21 23:00 | 9047.296 | 2984.128 | 0.32984
2023-06-22 | 8295.424 | 2556.256 | 0.30815
РАСХОД кВт.ч. | 223453.408 | 83474.368 | 0.37356
P сред | 9310.5587
P max | 10939.04
Кз | 0.85113
Ведущий инженер группы электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.