## Лист1
Дата и время | ГПП-14 Р Акт. | ГПП-14 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-06-21 00:30 | 3338.976 | 588
2023-06-21 01:00 | 3065.408 | 372
2023-06-21 01:30 | 2823.008 | 60
2023-06-21 02:00 | 2835.008 | 84
2023-06-21 02:30 | 2609.408 | 0
2023-06-21 03:00 | 2715.008 | 12
2023-06-21 03:30 | 2741.408 | 24
2023-06-21 04:00 | 2691.008 | 36
2023-06-21 04:30 | 2669.408 | 24
2023-06-21 05:00 | 2765.408 | 48
2023-06-21 05:30 | 2811.008 | 12
2023-06-21 06:00 | 2753.408 | 0
2023-06-21 06:30 | 2919.008 | 108
2023-06-21 07:00 | 3329.408 | 288
2023-06-21 07:30 | 4491.008 | 1800
2023-06-21 08:00 | 5405.376 | 3048
2023-06-21 08:30 | 5739.008 | 3420
2023-06-21 09:00 | 5707.808 | 3504
2023-06-21 09:30 | 5525.376 | 3348
2023-06-21 10:00 | 5957.408 | 3840
2023-06-21 10:30 | 6134.976 | 3840
2023-06-21 11:00 | 5693.408 | 2928
2023-06-21 11:30 | 4385.408 | 1176
2023-06-21 12:00 | 4347.008 | 1380
2023-06-21 12:30 | 5606.976 | 3240
2023-06-21 13:00 | 6036.608 | 3816
2023-06-21 13:30 | 6149.376 | 4044
2023-06-21 14:00 | 6027.008 | 3864
2023-06-21 14:30 | 5715.104 | 3540
2023-06-21 15:00 | 6101.696 | 4140
2023-06-21 15:30 | 5808.832 | 3720
2023-06-21 16:00 | 5429.632 | 3348
2023-06-21 16:30 | 5235.232 | 3216
2023-06-21 17:00 | 5379.232 | 3540
2023-06-21 17:30 | 5429.632 | 3480
2023-06-21 18:00 | 5211.232 | 3060
2023-06-21 18:30 | 4781.632 | 2520
2023-06-21 19:00 | 4764.832 | 2328
2023-06-21 19:30 | 4695.232 | 2196
2023-06-21 20:00 | 4361.664 | 1848
2023-06-21 20:30 | 4025.632 | 1476
2023-06-21 21:00 | 4328.032 | 2028
2023-06-21 21:30 | 4383.232 | 2232
2023-06-21 22:00 | 4385.632 | 2244
2023-06-21 22:30 | 4251.264 | 2076
2023-06-21 23:00 | 4313.632 | 1944
2023-06-21 23:30 | 3747.232 | 1656
2023-06-22 | 3351.232 | 1188

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-06-21 00:30
ГПП-14 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-06-21 01:00 | 3202.192 | 480 | 0.1499
2023-06-21 02:00 | 2829.008 | 72 | 0.025451
2023-06-21 03:00 | 2662.208 | 6 | 0.0022538
2023-06-21 04:00 | 2716.208 | 30 | 0.011045
2023-06-21 05:00 | 2717.408 | 36 | 0.013248
2023-06-21 06:00 | 2782.208 | 6 | 0.0021566
2023-06-21 07:00 | 3124.208 | 198 | 0.063376
2023-06-21 08:00 | 4948.192 | 2424 | 0.48988
2023-06-21 09:00 | 5723.408 | 3462 | 0.60488
2023-06-21 10:00 | 5741.392 | 3594 | 0.62598
2023-06-21 11:00 | 5914.192 | 3384 | 0.57218
2023-06-21 12:00 | 4366.208 | 1278 | 0.2927
2023-06-21 13:00 | 5821.792 | 3528 | 0.606
2023-06-21 14:00 | 6088.192 | 3954 | 0.64945
2023-06-21 15:00 | 5908.4 | 3840 | 0.64992
2023-06-21 16:00 | 5619.232 | 3534 | 0.62891
2023-06-21 17:00 | 5307.232 | 3378 | 0.63649
2023-06-21 18:00 | 5320.432 | 3270 | 0.61461
2023-06-21 19:00 | 4773.232 | 2424 | 0.50783
2023-06-21 20:00 | 4528.448 | 2022 | 0.44651
2023-06-21 21:00 | 4176.832 | 1752 | 0.41946
2023-06-21 22:00 | 4384.432 | 2238 | 0.51044
2023-06-21 23:00 | 4282.448 | 2010 | 0.46936
2023-06-22 | 3549.232 | 1422 | 0.40065
РАСХОД кВт.ч. | 106486.736 | 48342 | 0.45397
P сред | 4436.9473
P max | 6088.192
Кз | 0.72878
Ведущий инженер группы электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.