## Лист1
Дата и время | ГПП-23 Р Акт. | ГПП-23 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-06-21 00:30 | 9027.888 | 3952.464
2023-06-21 01:00 | 8799.872 | 3916.752
2023-06-21 01:30 | 8499.856 | 3904.608
2023-06-21 02:00 | 8475.856 | 3820.544
2023-06-21 02:30 | 8343.872 | 3736.528
2023-06-21 03:00 | 8451.872 | 3784.704
2023-06-21 03:30 | 8379.952 | 3808.896
2023-06-21 04:00 | 8427.936 | 3881.04
2023-06-21 04:30 | 8439.872 | 3784.768
2023-06-21 05:00 | 8559.824 | 3688.688
2023-06-21 05:30 | 8583.84 | 3712.752
2023-06-21 06:00 | 8655.824 | 3688.784
2023-06-21 06:30 | 8871.904 | 3736.896
2023-06-21 07:00 | 10275.824 | 4468.816
2023-06-21 07:30 | 12915.328 | 6219.056
2023-06-21 08:00 | 14727.248 | 7574.592
2023-06-21 08:30 | 15963.216 | 8882.112
2023-06-21 09:00 | 15723.216 | 9074.048
2023-06-21 09:30 | 15447.136 | 8726.096
2023-06-21 10:00 | 16467.152 | 9469.744
2023-06-21 10:30 | 15891.296 | 9398.112
2023-06-21 11:00 | 15855.2 | 8330.32
2023-06-21 11:30 | 14535.28 | 6518.896
2023-06-21 12:00 | 14439.632 | 6675.2
2023-06-21 12:30 | 15051.152 | 8234.272
2023-06-21 13:00 | 15699.104 | 9266.128
2023-06-21 13:30 | 15843.088 | 9553.856
2023-06-21 14:00 | 15267.072 | 8689.952
2023-06-21 14:30 | 15255.264 | 8354.256
2023-06-21 15:00 | 15495.312 | 8389.632
2023-06-21 15:30 | 14943.328 | 7322.112
2023-06-21 16:00 | 13587.36 | 6314.72
2023-06-21 16:30 | 12927.312 | 6050.624
2023-06-21 17:00 | 12555.792 | 6075.232
2023-06-21 17:30 | 11871.728 | 5799.056
2023-06-21 18:00 | 11271.648 | 5451.28
2023-06-21 18:30 | 10803.616 | 5199.52
2023-06-21 19:00 | 10335.84 | 4900.144
2023-06-21 19:30 | 9987.856 | 4779.76
2023-06-21 20:00 | 9855.696 | 4779.84
2023-06-21 20:30 | 9796.352 | 4719.984
2023-06-21 21:00 | 8749.2 | 4174.736
2023-06-21 21:30 | 9883.712 | 4361.648
2023-06-21 22:00 | 10423.664 | 4613.504
2023-06-21 22:30 | 10051.616 | 4217.6
2023-06-21 23:00 | 9943.712 | 4313.952
2023-06-21 23:30 | 9823.792 | 4206.064
2023-06-22 | 9415.648 | 4050.384

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-06-21 00:30
ГПП-23 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-06-21 01:00 | 8913.88 | 3934.608 | 0.4414
2023-06-21 02:00 | 8487.856 | 3862.576 | 0.45507
2023-06-21 03:00 | 8397.872 | 3760.616 | 0.44781
2023-06-21 04:00 | 8403.944 | 3844.968 | 0.45752
2023-06-21 05:00 | 8499.848 | 3736.728 | 0.43962
2023-06-21 06:00 | 8619.832 | 3700.768 | 0.42933
2023-06-21 07:00 | 9573.864 | 4102.856 | 0.42855
2023-06-21 08:00 | 13821.288 | 6896.824 | 0.499
2023-06-21 09:00 | 15843.216 | 8978.08 | 0.56668
2023-06-21 10:00 | 15957.144 | 9097.92 | 0.57015
2023-06-21 11:00 | 15873.248 | 8864.216 | 0.55844
2023-06-21 12:00 | 14487.456 | 6597.048 | 0.45536
2023-06-21 13:00 | 15375.128 | 8750.2 | 0.56911
2023-06-21 14:00 | 15555.08 | 9121.904 | 0.58643
2023-06-21 15:00 | 15375.288 | 8371.944 | 0.54451
2023-06-21 16:00 | 14265.344 | 6818.416 | 0.47797
2023-06-21 17:00 | 12741.552 | 6062.928 | 0.47584
2023-06-21 18:00 | 11571.688 | 5625.168 | 0.48611
2023-06-21 19:00 | 10569.728 | 5049.832 | 0.47776
2023-06-21 20:00 | 9921.776 | 4779.8 | 0.48175
2023-06-21 21:00 | 9272.776 | 4447.36 | 0.47961
2023-06-21 22:00 | 10153.688 | 4487.576 | 0.44197
2023-06-21 23:00 | 9997.664 | 4265.776 | 0.42668
2023-06-22 | 9619.72 | 4128.224 | 0.42914
РАСХОД кВт.ч. | 281298.88 | 139286.336 | 0.49515
P сред | 11720.7867
P max | 15957.144
Кз | 0.73452
Ведущий инженер группы электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.