## Лист1
Дата и время | ГПП-16 Р Акт. | ГПП-16 Р Реакт.
| Значение [кВт] | Значение [квар]
2023-06-21 00:30 | 8223.328 | 2040.576
2023-06-21 01:00 | 8007.328 | 1896.768
2023-06-21 01:30 | 7887.328 | 1920.736
2023-06-21 02:00 | 7887.328 | 2004.64
2023-06-21 02:30 | 7887.36 | 1980.576
2023-06-21 03:00 | 7923.328 | 1968.736
2023-06-21 03:30 | 7899.424 | 1932.928
2023-06-21 04:00 | 8055.424 | 2125.024
2023-06-21 04:30 | 8139.36 | 2148.8
2023-06-21 05:00 | 7911.36 | 1968.736
2023-06-21 05:30 | 7911.392 | 1860.8
2023-06-21 06:00 | 8511.392 | 2268.832
2023-06-21 06:30 | 8607.36 | 2316.896
2023-06-21 07:00 | 8919.392 | 2184.96
2023-06-21 07:30 | 10047.136 | 2591.488
2023-06-21 08:00 | 11031.072 | 2987.136
2023-06-21 08:30 | 12326.976 | 3574.752
2023-06-21 09:00 | 12614.944 | 3694.72
2023-06-21 09:30 | 12410.944 | 3586.624
2023-06-21 10:00 | 12878.88 | 3814.464
2023-06-21 10:30 | 12927.072 | 3730.432
2023-06-21 11:00 | 12794.976 | 3730.816
2023-06-21 11:30 | 11811.04 | 3239.232
2023-06-21 12:00 | 11619.072 | 3275.552
2023-06-21 12:30 | 11786.944 | 3166.816
2023-06-21 13:00 | 12206.976 | 3382.752
2023-06-21 13:30 | 12458.88 | 3670.592
2023-06-21 14:00 | 12554.88 | 3646.496
2023-06-21 14:30 | 12110.912 | 3622.72
2023-06-21 15:00 | 12170.848 | 3538.272
2023-06-21 15:30 | 11822.88 | 3214.496
2023-06-21 16:00 | 11882.976 | 3395.008
2023-06-21 16:30 | 11534.944 | 3214.976
2023-06-21 17:00 | 11319.04 | 3227.392
2023-06-21 17:30 | 10791.008 | 3011.296
2023-06-21 18:00 | 10575.04 | 2987.488
2023-06-21 18:30 | 10059.104 | 2783.648
2023-06-21 19:00 | 9915.2 | 2832.224
2023-06-21 19:30 | 9747.104 | 2711.936
2023-06-21 20:00 | 9831.168 | 2651.872
2023-06-21 20:30 | 9807.136 | 2687.936
2023-06-21 21:00 | 9783.168 | 2711.968
2023-06-21 21:30 | 9567.136 | 2663.808
2023-06-21 22:00 | 9543.104 | 2663.808
2023-06-21 22:30 | 9399.168 | 2531.968
2023-06-21 23:00 | 9471.296 | 2640.384
2023-06-21 23:30 | 9267.264 | 2640.48
2023-06-22 | 9219.328 | 2616.8

## Лист2
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ
2023-06-21 00:30
ГПП-16 110/10 кВ
| Р Акт. | Р Реакт.
| ( [кВт]) | ( [квар]) | tg ф
2023-06-21 01:00 | 8115.328 | 1968.672 | 0.24259
2023-06-21 02:00 | 7887.328 | 1962.688 | 0.24884
2023-06-21 03:00 | 7905.344 | 1974.656 | 0.24979
2023-06-21 04:00 | 7977.424 | 2028.976 | 0.25434
2023-06-21 05:00 | 8025.36 | 2058.768 | 0.25653
2023-06-21 06:00 | 8211.392 | 2064.816 | 0.25146
2023-06-21 07:00 | 8763.376 | 2250.928 | 0.25686
2023-06-21 08:00 | 10539.104 | 2789.312 | 0.26466
2023-06-21 09:00 | 12470.96 | 3634.736 | 0.29146
2023-06-21 10:00 | 12644.912 | 3700.544 | 0.29265
2023-06-21 11:00 | 12861.024 | 3730.624 | 0.29007
2023-06-21 12:00 | 11715.056 | 3257.392 | 0.27805
2023-06-21 13:00 | 11996.96 | 3274.784 | 0.27297
2023-06-21 14:00 | 12506.88 | 3658.544 | 0.29252
2023-06-21 15:00 | 12140.88 | 3580.496 | 0.29491
2023-06-21 16:00 | 11852.928 | 3304.752 | 0.27881
2023-06-21 17:00 | 11426.992 | 3221.184 | 0.28189
2023-06-21 18:00 | 10683.024 | 2999.392 | 0.28076
2023-06-21 19:00 | 9987.152 | 2807.936 | 0.28115
2023-06-21 20:00 | 9789.136 | 2681.904 | 0.27397
2023-06-21 21:00 | 9795.152 | 2699.952 | 0.27564
2023-06-21 22:00 | 9555.12 | 2663.808 | 0.27878
2023-06-21 23:00 | 9435.232 | 2586.176 | 0.2741
2023-06-22 | 9243.296 | 2628.64 | 0.28438
РАСХОД кВт.ч. | 245529.36 | 67529.68 | 0.27504
P сред | 10230.39
P max | 12861.024
Кз | 0.79546
Ведущий инженер группы электроснабжения
| ООО"КАМАЗ-Энерго" . |  | / Терских И.В.