ООО Научно-производственное предприятие

"Ресурсоэффективные технологии"

Технико-коммерческое предложение

Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10

№ 2,3,4,5,11,12,13,14,15,16,21

ООО «КАМАЗ-Энерго»

г. Казань 2017 г

Актуальность

Существующая система телемеханики ООО «КАМАЗ-Энерго» построена по 2-х уровневому принципу: на объектах (ГПП), установлены контролируемые пункты (КП) Гранита, в аппаратной телемеханики на ГПП-13 установлен сервер с ПО ОИК «Диспетчер». Физический износ оборудования нижнего уровня телемеханики близок к критическому, оборудование снято с производства и его ремонт не возможен.

Отсутствует возможность подключения к устанавливаемым современным микропроцессорным устройствам защиты «Сириус» для получения текущий информации по ячейкам. В результате отсутствие достоверной информации в реальном времени о положении переключателей и аварийно-предупредительных цепей основного энергетического оборудования

Цели модернизации существующей системы телемеханики

- Получение достоверной информации в реальном времени о положении переключателей и аварийно-предупредительных цепей основного энергетического оборудования для оперативного контроля и управления энергообъектами.

- Повышение уровня надежности и качества электроснабжения, оперативности управления и контроля за состоянием энергообъектов.

- Замена морально и физически устаревшего нижнего уровня телемеханики с целью повышения надежности ее работы на современном оборудовании.

Характеристика объекта

- Назначение системы телемеханики - оперативный контроль работы энергооборудования ;

- Уровень контроллеров телемеханики КП Т/К «Гранит» - заменить на КП «Исеть» ООО «НТК Интерфейс», предусмотреть ЗИП.

- Верхний уровень – установленная SCADA система «ОИК Диспетчер НТ»;

- Передача данных от КП «Исеть» до сервера телемеханики по имеющимся проводным линиям связи (установить SHDSL модем и модемный пул Zyxel SAM1316-22).

- Подключить ТС вводных и отходящих ячеек и ТИТ параметров, к системе телемеханики.

- В качестве датчиков сигналов ТС и ТИТ использовать микропроцессорные устройства РЗА «Сириус»;

- Вывести вторую линию RS-485 с устройств РЗА «Сириус», для подключения к АРМ РЗА «СТАРТ-2ПС» через SHDSL модем;

- Перечень используемых сигналов ТС:

Состояние выключателей вводных и отходящих ячеек

Сигналы Авария, Неисправность на ГПП, в ЗРУ

Положение всех короткозамыкателей, отделителей, ЛР.

Исчезновение напряжения на СШ

Секционный выключатель СВ I – II, СВ II – III

Неисправность Т1, Т2

- Перечень используемых сигналов ТИТ:

Токи Т1, Т2, Напряжения СШ

Ожидаемые затраты на 11 ГПП

| № | Виды издержек | Необходимые инвестиции, руб с НДС.* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | 1509090,11 |
| 2 | Электромонтажные работы: -демонтаж оборудования; -монтаж оборудования; -монтаж кабеля | 2076233,35 |
| 3 | Оборудование и материалы | 8282639,31 |
| 4 | Пусконаладочные работы | 4653454,75 |
|  | Итого | 16 521 417, 52 |

*- затраты ориентировочные, будут уточняться после предпроектного обследования.

Планируемые результаты проекта

- Повышение надежности электроснабжения объединения.

- Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления.

- Оптимизация потерь  собственных нужд ГПП.

- Ориентация на долгосрочную перспективу развития системы.

- Готовность  собственного персонала к сопровождению и развитию системы своими силами.

- Возможность интеграции системы в общую информационную среду предприятия посредством цифровых каналов передачи данных.

Система телемеханики может стать базой при разработке автоматизированной системы синхронизации энергетического оборудования и технологических мощностей основного производства. Это может стать следующим этапом при внедрении системы энергетического менеджмента и оптимизации затрат на энергопотребление.

Приложение 1

Структурная схема