## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2016 год по границам территориальных зон деятельности ООО "КАМАЗ-Энерго", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Объект | Оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Мероприятия по устранению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | ГПП-16 | яч.80, яч.64 | 06.03.2016г. 15час 48мин | 06.03.2016г. 20час 11мин | Нарушение электрического контакта, размыкание цепи | 1.Провести разбор инцидента с персоналом ЦЭС с целью недопущения подобных случаев.
2. Обеспечить селективность действий аппаратов защиты яч.80 и яч64. Блокировку защиты шин ГПП-16
3. Проверить все уставки устройств релейной защиты ГПП-16 согласно действующей схемы электроснабжения
2. | ГПП-1 | Т-2, шинопровод | 07.04.2016г. 01час 38мин | 07.04.2016г. 03час 45мин | Загрязнение, попадание инородных предметов | 1. Произвести замену опорных изоляторов токопровода Т-2 в кол-ве 9 шт.
2. Пересмотреть график ППР.
3. Вести постоянный контроль за фактическим выполнением ППР оборудования с выездом инженера по ППР на объекты.
4. Произвести разбор инцидента с целью недопущения подобных инцидентов с персоналом ЦЭС, ЭДБ.
3. | ГПП-11 | яч.70 ТСН-2 | 02.05.2016г. 21час 27мин | 02.05.2016г. 21час 44мин | Нарушение электрической изоляции | 1. Произвести замену трансформатора собственных нужд ТСН-2.
4. | ГПП-3 | III с.ш., яч.75 | 26.05.2016г. 01час 51мин | 26.05.2016г. 04час 17мин | Электродуговое повреждение | 1. Восстановить работоспособность эл.оборудования.
2. Произвести разбор аварии с целью недопущения подобных случаев со всем персоналом ЦЭС.
3. Пересмотреть график ППР.
4. Вести постоянный контроль за фактическим выполнением ППР оборудования с выездом инженера по ППР на объекты.
5. Согласовывать годовые и месячные графики ППР со службами ЛЗ ПАО «КАМАЗ» для долгосрочного и краткосрочного планирования отключения эл.оборудования ГПП с целью выполнения ППР.
5. | ГПП-14 | Т-32 МВА | 29.05.2016г. 09час 12мин | 29.05.2016г. 12час 49мин | Неклассифицированные причины | 1. Провести внеочередную проверку знаний электромонтеру АДС ЦЭС Жагрину.
2. Провести разбор инцидента с персоналом ЦЭС.
6. | ГПП-11 | СВ-I-III, СР-I-III, трансформатор тока | 11.08.2016г. 08час 46мин | 11.08.2016г. 18час 17мин | Нарушение электрической изоляции | 1. Произвести замену трансформатора тока.
2. Дополнить аварийный запас трансформаторами тока согласно проекту.
3. Проверить работоспособность приточно-вытяжной вентиляции.
7. | ГПП-1 | Т-2, яч.9 1В2Т | 08.09.2016г. 08час 44мин | 09.09.2016г. 10час 39мин | Электродуговое повреждение | 1. Произвести замену вакуумного выключателя.
2. Произвести разбор инцидента.
8. | ГПП-15 | Т-2, СМВ | 04.11.2016г. 07час 28мин | 04.11.2016г. 15час 20мин | Неклассифицированные причины | 1. Согласно требованиям НТД производить капитальный ремонт СМВ не реже 1 раза в 3 года, текущий ремонт - не реже 1 раза в год.
2. Оперативному персоналу ЦЭС производить осмотр газового реле с записью в оперативной документации ежедневно.
3. Произвести разбор инцидента с персоналом ЦЭС. Проработать вопрос по правильному ведению записей в оперативном журнале при ликвидации аварийного режима – указываются не все выпавшие блинкеры, отключившиеся аппараты защиты и др.
9. | ГПП-1 | III с.ш., яч.16 | 23.11.2016г. 18час 20мин | 24.11.2016г. 09час 21мин | Электродуговое повреждение | 1. Произвести ремонт втычных изоляторов на шинах 35 кВ яч.16 в количестве 3шт.
2. Произвести замену проходных изоляторов 3 с.ш. в количестве 6шт.
3. Произвести чистку оборудования ВВ, 3 с.ш. от копоти.
4. Скорректировать график ППР с учетом проведения в/вольтных испытаний отходящих ячеек до или после подготовки основного оборудования к грозовому сезону.
5. Произвести разбор инцидента с персоналом ЦЭС.
6. Провести внеочередной инструктаж всему оперативному персоналу ЦЭС по инструкции ИЭ 37.104.16000.005-16 Ведение эксплуатационного (оперативного) журнала оперативным персоналом, обслуживающим энергетические объекты ООО «КАМАЗ-Энерго» с записью в ЛКИ.
10. | ГПП-1 | Яч.14 СВ-II-III, сопротивление заземляющего трансформатора ТЗ-2 | 10.12.2016г. 12час 59мин | 10.12.2016г. 17час 53мин | Электродуговое повреждение | 1. Пересмотреть однолинейную схему ГПП-1 согласно требованиям законодательства.
2. Пересмотреть схему по каждому присоединению к ГПП-1 печей плавки ЛЗ с учетом требований законодательства РФ и согласовать данные схемы с ООО «КАМАЗ-Энерго».
3. Разработать на основе рекомендаций ООО «АББ» технологические карты ремонта и техобслуживания вакуумных выключателей.
4. Вести учет рабочего цикла вакуумных выключателей в эксплуатационном паспорте.
5. Провести инструктаж персонала по ведению записей в документации.
6. Скорректировать график ППР ГПП-1 с учетом работ по чистке изоляции оборудования 1 раз в 3 месяца.
7. Проводить чистку изоляции оборудования 35кВ на ГПП-1 с целью ликвидации возможности скопления токопроводящей пыли в соответствие с графиком ППР.
8. Открыть инвестиционный проект по установке на ГПП-1 ОПН-35кВ и устройств синхронизации между блоками МПЗ Сириус с обеспечением возможности постоянного контроля напряжения на шинах ЗРУ-35кВ ГПП-1 в периоды работы сталеплавильных печей с записью в запоминающее устройство.
9. Провести проверку работоспособности всех систем и устройств ограничения перенапряжений, относящихся к схеме электроснабжения сталеплавильного производства.
10. Открыть инвестиционный проект по установке ОПН-35кВ на производстве ЛЗ ПАО «КАМАЗ».
11. Соблюдать технологию работы печей плавки, подключенных к ГПП ООО «КАМАЗ-Энерго», обо всех инцидентах немедленно сообщать в ЭДБ ООО «КАМАЗ-Энерго», расследовать каждый случай отключения линии действиями автоматических защитных устройств ячейки ГПП с последующим предоставлением ООО «КАМАЗ-Энерго» акта расследования.
12. Проработать вопрос по обучению персонала, обслуживающего вакуумные выключатели, по эксплуатации и ремонту установленного оборудования (ВВ).